## Slide 1
Manejo Compensacion de Reactivos en RD
. MARCO TEORICO: Inestabilidad de Voltaje
. Potencia Activa/Reactiva, FP, Simulacion
2
INTRODUCCION: Regulacion de Voltajes en el SENI y su . Impacto con Compensacion Reactivos en Subestaciones
1
. Compensacion con Conmutacion
. Mecanica vs. Dinamica/Elect. Pot
3
. Tecnologias Compensacion . Operacion y Costos
4
Conclusiones y . Recomendaciones
5
Ing Abraham Pichardo MsEE
Octubre 30, 2025

## Slide 2
NOTA HISTORICA: El 5 de enero de 1896 durante Ulises Heureaux , se inaugura la planta eléctrica del Timbeque bajo la canción "¡Viva el Progreso!" o "¡Salve al Progreso!“ por José Reyes en la plaza Colón. . Frank Moya Pons, Historia de RD
Generador
Planta El Timbeque
Salome Urena:
1ra Central Electrica, NY by Thomas Edison 1882
Enero 10, 1896 en una carta a su hijo Francisco Noel, “!Tenemos luz eléctrica! La primera noche funcionó bien pero la segunda, a los diez minutos quedó todo a oscuras. La noche siguiente continuó funcionando con regularidad. “ Camila dice que es la luna”

## Slide 3
SENI: Rango Aceptables de Voltajes:
Subestacion 69 kV, 138 kV, Gen (± 5%)
Distribucion Zona Urbana: (± 7.5%)
Distribucion Zona Rural : (± 10 %)
INGERE: Rango de Voltaje Recomendado :
Nominal permanente: 0.95 y 1.05 p.u…. (± 5%)
60 minutos: 0.85 y 0.95 p.u. ………. (-5% a -15%)
20 min: 1.05 y 1.15 p.u………………. (+5% a +15%)
REGULACION DE VOLTAJE REGLAMENTO LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD
RECOMENDADO Regimen especial fuentes renovables < 50 MW
Regimen ordinario todos MW
Las consecuencias de una caída de tensión en el punto de consumo de la carga trae consigo un aumento de la demanda de potencia reactiva.
De no ser suplida provocaría una nueva caída de tensión que involucra nuevamente una mayor necesidad de potencia reactiva del sistema.
De mantenerse este bucle, los niveles de tensión podrían decaer rápidamente,
Riesgo de extenderse a otras áreas del sistema formando un efecto en cadena
Esto podria provocar un Blackout o colapso del sistema.

## Slide 4
Antecedents: El Organismo Coordinador del Sistem Electrico Nacional Interconectado (OC) presento un Estudio de Compensacion Reactiva proponiendo bancos de condensadores totalizando 247.8 MVARs para resolver problemas de baja tension a nivel nacional. En el 2022, se ha reportado al menos la instalacion de 5 bancos de capacitors totalizando 120 MVAR. Los graficos mas abajo reflejan los niveles de baja tension por zonas y subestaciones del SENI
Banco Cap Estudiado 2020
✓
✓
✓
✓
69 kV
138 kV
Tension Fuera de Rango
✓
(40)

## Slide 5
MARCO TEORICO: La potencia reactiva es la parte de la electricidad responsable de producir la magnetización requeridas por equipos y es esencial para mantener los niveles de voltaje en el sistema eléctrico. Se debe a la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente en sistemas de CA, típicamente debido a cargas capacitivas o cargas inductivas. CORRECTIVOS: Compensación de Potencia Reactiva y Regulación de voltaje implica mejorar el FP de la red eléctrica.
L
C
+
+
-
-
I
90o=
V
+
+
-
-
90o=
I
V
+
+
pRMS
90o
I
V
+
+
-
-
APARATOS QUE CONSUMEN POTENCIA REACTIVA
Motores
Transformadores
Lineas de AT
Lineas de MT
Luminarias Fluorescente, Merc, MHA HPS
Comportamiento V & I

## Slide 6
S1 Potencia aparente sin Sistema de compensación
S2 Potencia aparente con sistema de compensación
Q1 Potencia reactiva sin sistema de compensación
Q2 Potencia reactiva con sistema de compensación Qc Potencia reactiva del sistema de compensación
P Potencia activa
θ1 Angle desface sin compensar
θ2 Angle desface compensado
Vi = Vx + Vy = Vm[cos(θ2) + Sen (θ2)]  Vm∠ θ2 = eJ θ2 = Vm[cos(θ2) + j.Sen (θ2)]
Pi + Qi = Vi I*i
Pi + Qi = Vm[cos(θ2) + j.Sen (θ1)]. Im[cos(θ2) + j.Sen (θ1)]
= Vm Im[cos(θ2 - θ1)] + j.Sen (θ2 - θ1)]
= Vm Im[cos(ф) + j.Sen (ф )]
QC = P.[tan(θ2) - tan (θ2)]
θ2
θ1
QC
Compensacion Reactiva
Potencia Total o Aparente (S):
LEYENDA
Diagrama Fasorial P – Q .
Ii = Ix + Iy = Im [cos(θ1) + Sen (θ1)]  Im∠ θ1 = eJ θ1 = Im [cos(θ1) + j.Sen (θ1)]
V
I
Diagrama Fasorial V- I .
Plano Cartesiano
Polar
Plano Complejo
Tres formas equivalentes de representar Corriente y Voltaje
REPRESENTACION COMPLEJA EN SISTEMA DE POTENCIA
Es puramente convencional y se usa para simplificar cálculos como:
Análisis de circuitos: Permite resolver ecuaciones diferenciales lineales y predecir el comportamiento de los circuitos.
Representación de fasores: Representa voltaje y corriente sinusoidales como exponenciales complejas, facilitando su manipulación matemática.
Análisis de sistemas: Ayuda a entender la rotación y la magnitud de las señales en el plano complejo.
Identidad de Euler
Referencia
El término "imaginario" para estas cantidades fue acuñado por René Descartes en 1637, esforzándose precisamente por enfatizar su naturaleza imaginaria
Vm=Vmax = Vrms
Dominios de V, I & S

## Slide 7
CAIDA DE TENSION EN CARGA INDUCTIVA: El transporte de potencia activa y reactiva en una línea desde el extremo transmisor “S” al receptor “R” va asociado con una caída de tensión ∆VR y de un desface θ entre las tensiones de los extremos Vs y VR Se debe a la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente en sistemas de CA, típicamente debido a cargas capacitivas o cargas inductivas. Compensación de Potencia Reactiva / Regulación de voltaje Potencia Reactiva / Corrección del Factor de Potencia, implica mejorar el FP al reducir la potencia reactiva extraída de la red.
VS
∆VR
jX.I
R.I
VR
I
E
C
B
A
D
PR + j.QR
Ps + j.Qs
Caida de Voltaje: ∆VR = I.Z =I(R + j.X)= IR + j.IX
R. PR + X.QR
∆VR =
VR
EC =
X.PR + R.QR
VR
QR0
QR1
QR
PR0
PR1
XK/R
K
PR
Consideremos el caso generic de una linea de transmision corta tipico en RD:
VR
Vs
EC
θ = tg-1 (
) = tg-1
VR + ∆V
(VR2 + R. PR + X.QR)
X.PR + R.QR
[
]
Angulo de desfase entre V & I:
R
X
Diagrama Unifilar
Diagrama Fasorial
(Dominio de la Frecuencia)
Diagrama Sinusoidal
(Dominio del tiempo)
Velocidad Angular
( ω = 2π f )
Caidas de Tension

## Slide 8
PARAMETROS PRIMARIOS DE LINEA DE TRANSMISION
  Impedancia en Serie: (Z=R+jωL): Resistencia (R) & Inductancia (L)
  Admitancia en Paralelo: (Y=G+jωC): Conductancia (G) & Capacitancia (C)
El perfil de voltaje de una linea de transmission depende principalmente de la distance, el tipo de carga de la linea y la compensacion.
Limites de Capacidad de Lineas:
    Limite termico: lineas cortas (L<50mi ~ 80 km).
    Regulacion de Voltage: ( ±5% of Voltaje Nominal) media (50mi ≤L ≤150mi ~ 241 km).
    Estabilidad & Angulo Oscilacion: Mas comun en lineas largas (>150 mi ~ 241 km).
El factor principal de inestabilidad se debe a la inabilidad de mantener el balance adecuado de potencia reactiva y el control de tensiones.
En un sistema interconectado estable, la demanda de potencia activa y reactiva tiene que mantenerse todo el tiempo para evitar colapso de voltaje.
La demanda de potencia reactiva debe satifacerce localmente para maximizar el flujo de potencia activa desde las plantas generadoras para asi minimizar perdidas y mantener una operacion eficiente del Sistema.
Low
High
OK
LA POTENCIA REACTIVA como observamos, es la energía que oscila entre la fuente y las cargas, utilizada para establecer y mantener la tensión y los campos magnéticos. En una línea de transmisión, fluye en ambas direcciones, pero su flujo neto depende de la carga de la línea, los niveles de tensión y la compensación. Las líneas de transmisión absorben potencia reactiva cuando tienen mucha carga y la generan cuando tienen poca. El perfil de voltaje debe mantenerse en rango 5%.

## Slide 9
Repotenciar la linea con conductores mas gruesos y/o mas conductivos
Operacion dinamica de la linea monitoreando datos climaticos (Viento, Temp)
Agregar Compensador Estatico Reactivo (Banco Cap, SVC o STATCOMS)
Instalar Capacitores en serie y en paralelo (SCB)
Emplear transformadores Tap Automatico o desfasadores (ATC, PST)
Implementar Estacion Convertidoras AC to DC (HVDC)
Opciones de Manejo Flujo de Potencia Entre Generacion y Carga
Cap Bank
Q
Potencia Reactiva
Potencia Activa .
P
Generacion
Carga / Consumo
RESUMEN LINEAS DE TRANSMISION (LT)
Las líneas de transmisión se caracterizan por la resistencia, la reactancia inductiva y la capacitancia distribuidas, que en conjunto influyen en la eficiencia de la transmisión de energía eléctrica. La transmisión eficiente de energía depende de la minimización de estas pérdidas mediante la selección adecuada de conductores, la gestión de la potencia reactiva y el uso de métodos de compensación como condensadores en derivación y reactores.
Perdidas Tecnicas:
  Resistencia: provoca pérdidas de potencia activa en forma de calor
  Reactancia inductiva o Capacitiva: contribuyen al flujo de potencia reactiva, afectando los niveles de tensión y la estabilidad.
  La capacitancia genera corrientes de carga, sobre todo en líneas de alta tensión, y puede provocar sobretensiones con cargas ligeras.
  La potencia reactiva, aunque no se consume como energía activa, aumenta la corriente total, lo que a su vez incrementa las pérdidas I²R.
Las caídas de tensión se producen debido a los componentes resistivos y reactivos de la impedancia de la línea, especialmente bajo cargas elevadas o con un factor de potencia bajo.

## Slide 10
Controladores Convencionales & Sistemas Flexible de Trans. AC (FASTS)
Static VAR Compensator (SVC)
Static Synchronous Comp (STATCOM) .
Diagrama Unifilar (STATCOM) .
Unified Pwr Flow Controler(UPFC) .
Ejemplo Diagrama Unifilar UPFC .
COMPENSADORES
337 Mvars
30 Mvars
Ejemplo Valvulas Electronicas .

## Slide 11
Metodos de Compensar Potencia Reactiva (Remoto vs. Local)
Vt
Vref
ICmax
ILmax
SVC
ICmax
Vt
Generadores estan contractualmente obligados a proveer energia reactiva hasta los los limites de capacidad de las maquinas.
Esta disponible en el Sistema
Technologia madura
Para satisfacer demanda reactiva a largas distancias incrementa perdidas por calor(RI2)
Reduce capacidad de potencia activa
Respuesta lentas
Necesitan mas mantenimiento
No incentive por bajo precios por servicio de generar potencia reactiva.
Bajo costo
Technologia conocida y madura (>100 anos)
Equipos estaticos minimo mantenimiento
Facil de instalar y operar.
Ideal para cambios moderado
Capacidad impactada por voltaje de linea
Opera lento con Conmutador mecanico
Comutadores para interrupcion severa.
Compensacion discrete por bloques
Riezgos resonancia/sobrecompensacion
Tiempo de operacion rapido con elect. De potencia
Rango de control Moderado/Amplio y dinamico
Pueden mitigar armonicas, flujos y transitorios.
Ideal para cambios repentino de cargas (minas, siderurgia, etc.)
Costo Moderado a alto
Requiere mano de obra especializada
Ventajas Desventajas
Metodos Compensacion
Generador/Cond Sinc
Banco Capacitores
SVC /STATCOM
STATCOM
Una practica cuestionable es el de operar las hidroelectricas para aportar energia reactiva para mejorar el voltaje muchas veces por encima de la capacidad de los generadores y sin pagar por el servicio.

## Slide 12
TIEMPO DE REPUESTAS de COMPENSACION REACTIVA por TECNOLOGIA
Tiempo (Seg)
Voltaje (p.u.)
Repuesta Tipica Governadores
Termicos e Hidraulicos
Marco de Tiempo Sistema de Energía
Tiempo (Seg)
Estabilidad Voltaje
Sobretension Switcheo
Rango Operacion de
Conmutacion de Equip.
Compensacion Reactivo
Tiempo de Repuesta

## Slide 13
~257 Mvar
Diagrama Unifilar
(SENI)
10 Mvar
15.6 Mvar
9.74 Mvar
20 / 40
Mvar
20 Mvar
40 Mvar
20 Mvar
ABANICO
10 Mvar
11.4Mvar
20 Mvar
20 Mvar
20 Mvar
40 Mvar
Banco Cap. & SVCs en el SENI
20 Mvar
15.6 Mvar
20 Mvar
9.6 Mvar
10 Mvar
5 Mvar
Doble Banco de Capacitores
~80.2 Mvar
SVC= 25 Mvar .
SVC= 15 Mvar .
HORNO
SVC= 20 Mvar .
SVC= 20 Mvar .
10 Mvar
10 Mvar
SVC con Bancos Capacitores Fijos
Subestacion Piedra Blanca
(Pueblo Viejo Dominican Corp)
34.5 kV
230 kV @ Quisqueya
~Cap Fijo 20 & SVC 80 Mvar
(Nagua)

## Slide 14
Banco Capacitores Shunt
PLANTA
(Reference: Willis substation NYPA 2023)
Banco Cap Sub Duverge
ELEVACION
Ejemplo de Capacitores

## Slide 15
(1) Instante de cierred optimizado (2) Instante de cierred aleatorio no optimizado
Interruptor SF6 de Tanke Vivo
3 Operadore Independiente
Interruptor SF6 de Tanke Muerto
3 Operadore Independiente
Las fallas de interruptor con cargas capacitivas están relacionadas con el voltaje transitorio de recuperación (TRV) y el posible reencendido (restriking). La recuperación transitoria del voltaje es la tensión que aparece entre los contactos del breaker después de la interrupción de la corriente. En el caso de cargas capacitivas, este voltaje puede oscilar rápidamente. Si el aumento de la rigidez dieléctrica entre los contactos es más lento que el aumento del voltaje, puede ocurrir un reencendido del arco, provocando la falla del breaker.
100 a 250 veces la corriente nominal
Alta frecuencia 300 Hz to 1000 Hz
SOLUCION: Conmutación selectiva de fase (PoW) es una tecnología de conmutación selectiva de fase que realiza operaciones de conmutación en momentos precisos de la onda eléctrica, en lugar de hacerlo de forma aleatoria. Esto evita la generación de transitorios (sobretensiones y arcos eléctricos) que pueden dañar los equipos y permite una conmutación más suave y controlada
. OTRAS SOLUCIONES: Cierre con Resistencia, cierre de fases independientes (IPO), Varistores (MOSA)
Cierre Aleatorio
vs. Controlado
Relevate
ESTANDARES RELEVANTES: IEEE C37.09a; IEC 62271-100

## Slide 16
COSTOS Y TIEMPO DE REPUESTAS de COMPENSACION REACTIVA por TECNOLOGIA
Costo (US$/KVAR) & Rapidez de Repuesta (Ciclos)
Costo (US$/KVAR)
Tiempo de Repuesta (Ciclos)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Banco
Capacitores
SVC
Condensador
Sincronico
STATCOM
Inversor FV
Reactivo
SVC
$40-$60
$55-$70
STATCOM
$8
Banco Capacitores
Controladores Reactivos Shunt
Costos
(US$)/Kvar
Costos Unitarios Indicativos
Controladores de Reactivos
Costos Referenciales de
Bancos de Capacitores 69 kV
Costo de Compensacion

## Slide 17
NOTAS:
El costo de inversión esta bado en Calculo promedio obtenido del inventario de activos eléctricos ETED y la información de proyectos de instalación de capacitores en las EDEs.
Para los costos de equipos e instalacion se consider una tasa annual de inflaccion lineal de 2% para un total de 10% en 5 anos.
Se aplico un recargo de 1% por Factor de Potencia mensual por inferior a 90%
Se asumió que las perdidas y recargos por factor de potencia creció con una tasa de un 2% anual.
Los autores de este estudio utilizaron el software Power Factory DIgSILENT para modelar el nivel de potencia reactiva y caida de tension.
a
Costo de Compensacion

## Slide 18
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La demanda reactiva no suplida, provocaría una caída de tensión que involucra una mayor necesidad de potencia reactiva del sistema y podría provocar un Blackout (apagón).
Los bancos de condensadores con conmutacion mecanica, son una solucion a bajo costos y rentable para resolver las caidas de tension y minimisar las perdidas tecnicas por reactivos.
Conmutacion aleatoria debe evitarse con cierre y aperturas controlada preferiblemente del tipo electronico (PoW). Interruptores tipos C2 debe especificarse para carga capacitivas.
Para la apertura del conmutador se recomienda considerer reactors y varistores (pararrayos).
Transmitir potencia reactiva a grandes distancias desde stacion generadoras incrementa las perdidas tecnicas y reduce la capacidad de generar potencia active.
Se recomienda considerer controladores de reactivos basados en electronica de potencia como los SVC, STATCOM y FACTS solo para casos criticos en grandes hornos electricos, grandes motores de minerias, trenes electricos, etc. que operen con cambios brusco de carga.